АДМИНИСТРАЦИЯ РЕЧНОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КУМЕНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13.01.2015  №  4

п.Речной

Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения

на территории Речного сельского поселения Куменского района

Кировской области на период до 2025 года

# В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 № 782  «О схемах водоснабжения и водоотведения», администрация Речного сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить схему водоснабжения и водоотведения на территории Речного сельского поселения Куменского района  Кировской области на период до 2025 года. Прилагается.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава администрации

Речного сельского поселения 	 А.В. Панкратов

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Речного сельского поселения

от  13.01.2015  №   4

Схема водоснабжения и водоотведения на территории

Речного сельского поселения

Куменского района Кировской области

на период до 2025 года

2014 г.

2

Содержание

1.Введение……………………………………………………………………….…3

2.Существующее положение в сфере водоснабжения…………………………..6

2.1. Описание системы и структуры водоснабжения поселения и деление территории поселения на эксплуатационные зоны……………………………………...6

2.2.Баланс водоснабжения и потребления поселения………………………….12

2.3. Перспективное потребление коммунальных ресурсов в системе водоснабжения……………………………………………………………………………………14

2.4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов  систем водоснабжения и линейных объектов централизованных систем водоснабжения……………………………………………………………………………………16

3. Существующее положение в сфере водоотведения………………………….19

3.1. Описание системы и структуры водоотведения поселения и деление территории поселения на эксплуатационные зоны………………………………………19

3.2.Перспективные расчетные расходы сточных вод…………………………..21

3.3. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов  систем водоотведения…………………………………………………………………..21

3

1.ВВЕДЕНИЕ

Схема водоснабжения и водоотведения — документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования систем водоснабжения и водоотведения, их развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения, санитарной и экологической безопасности.

В настоящей схеме водоснабжения и водоотведения используются следующие термины  и определения:

«водовод» – водопроводящее сооружение, сооружение для пропуска (подачи) воды к месту её потребления;

«источник водоснабжения» – используемый для водоснабжения водный объект или месторождение подземных вод;

«расчетные расходы воды» – расходы воды для различных видов водоснабжения, определенные в соответствии с требованиями нормативов;

«система водоотведения» – совокупность водоприемных устройств, внутриквартальных сетей, коллекторов, насосных станций, трубопроводов, очистных сооружений водоотведения, сооружений для отведения очищенного стока в окружающую среду, обеспечивающих отведение поверхностных, дренажных вод с территории поселений и сточных вод от жизнедеятельности населения, общественных, промышленных и прочих предприятий;

«зона действия предприятия» (эксплуатационная зона) – территория, включающая в себя зоны расположения объектов систем водоснабжения и (или) водоотведения организации, осуществляющей водоснабжение и (или) водоотведение, а также зоны расположения объектов ее абонентов (потребителей);

«зона действия (технологическая зона) объекта водоснабжения» -   часть водопроводной сети, в пределах которой сооружение способно обеспечивать нормативные значения напора при подаче потребителям требуемых расходов воды;

«зона действия (бассейн канализования) канализационного очистного сооружения или прямого выпуска» - часть канализационной сети, в пределах которой сооружение (прямой выпуск) способно обеспечивать прием и/или очистку сточных вод;

«схема водоснабжения и водоотведения» – совокупность элементов графического представления и исчерпывающего однозначного текстового описания состояния и перспектив развития систем водоснабжения  и водоотведения на расчетный срок;

«схема инженерной инфраструктуры» – совокупность графического представления и исчерпывающего однозначного текстового описания состояния и перспектив развития инженерной инфраструктуры на расчетный срок.

Наименование: Схема водоснабжения и водоотведения Речного сельского поселения Куменского района Кировской области на период до 2025 года (включительно) (далее-Схема) разработана на основании следующих документов:

-Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и

4

водоотведении»;

-Федеральный закон от 30.12. 2004  № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

- Водный кодекс Российской Федерации;

- СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Актуализированная редакция СНИП 2.04.02-84* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14;

- СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения», акт. Ред. СНИП 2.04.03-85* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации № 635/11 СП (Свод правил) от 29 декабря 2011 года № 13330 2012.

Цели схемы:

– обеспечение развития систем централизованного водоснабжения и водоотведения для существующего и нового строительства жилищного комплекса, а также объектов социально-культурного и рекреационного назначения в период до 2025 года;

- увеличение объемов производства коммунальной продукции (оказание услуг) по водоснабжению и водоотведению при повышении качества и сохранении приемлемости действующей ценовой политики;

– улучшение работы систем водоснабжения и водоотведения;

- повышение качества питьевой воды, поступающей к потребителям;

– обеспечение надежного централизованного и экологически безопасного отведения стоков и их очистку, соответствующую экологическим нормативам;

- повышение качества предоставления коммунальных услуг;

- улучшение экологической ситуации на территории Речного сельского поселения Куменского района Кировской области;

- создание благоприятных условий для привлечения средств внебюджетных источников (в том числе средств частных инвесторов, кредитных средств и личных, средств граждан) с целью финансирования проектов модернизации и строительства объектов водоснабжения и водоотведения;

- увеличение мощности систем водоснабжения и водоотведения.

Способ достижения цели:

-  реконструкция существующих водозаборных узлов;

-  строительство новых водозаборных узлов с установками водоподготовки;

- строительство централизованной сети магистральных водоводов, обеспечивающих возможность качественного снабжения водой населения и юридических лиц Речного сельского поселения Куменского района Кировской области;

– реконструкция существующих сетей и канализационных очистных сооружений;

- строительство централизованной сети водоотведения  и планируемыми канализационными очистными сооружениями;

- модернизация объектов инженерной инфраструктуры    путем     внедрения

5

ресурсов и энергосберегающих технологий;

- установка приборов учета;

- обеспечение подключения вновь строящихся (реконструируемых) объектов недвижимости к системам водоснабжения и водоотведения с гарантированным объемом заявленных мощностей в конкретной точке на существующем трубопроводе необходимого диаметра.

Мероприятия охватывают следующие объекты системы коммунальной инфраструктуры:

– в системе водоснабжения – водозаборы (подземные), станции водоподготовки, насосные станции, магистральные сети водопровода;

– в системе водоотведения – магистральные сети водоотведения, канализационные сети, канализационные очистные сооружения.

В условиях недостатка собственных средств на проведение работ по модернизации существующих сетей и сооружений, строительству новых объектов систем водоснабжения и водоотведения, затраты на реализацию мероприятий схемы планируется финансировать за счет денежных средств потребителей путем установления тарифов на подключение к системам водоснабжения и водоотведения, за счет средств ОКК, за счет участия в областных и федеральных программах. Кроме этого, схема предусматривает повышение качества предоставления коммунальных услуг для населения и создания условий для привлечения средств из внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

Схема будет реализована в период с 2015 по 2025 годы.

6

2. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

2.1. Описание системы и структуры водоснабжения поселения и деление территории поселения на эксплуатационные зоны

Речное сельское поселение (далее – поселение) входит в центральную зону Кировской области и находится на юго-востоке от областного центра - города Кирова.

Общая площадь Речного поселения составляет 15331 га. Речное сельское поселение  включает в себя 17 населенных пунктов, с центром в п.Речной.

Общая  численность  населения Речного сельского  поселения на 1.01.2012 года  составила 1774  человек. Численность  трудоспособного  возраста  составляет  758 человек (42,7% от общей  численности). Пенсионеров – 476 человек (26,8 % от общей численности)

Жилищный фонд Речного сельского поселения характеризуется следующими данными: общая площадь жилищного фонда – 44,5 тыс. м2, ( с учетом дачного жилья), обеспеченность жильем – 16,1 м2 общей площади на одного жителя. Тем не менее, проблема по обеспечению жильем населения существует.

Первые многоквартирные дома в п.Речной были построены в 1958 году и  в настоящее время многие из них требуют капитального ремонта.

Таблица 1. Природные ресурсы и полезные ископаемые

| кол-во прудов | п.Речной |
| --- | --- |
| кол-во рек и мелких речушек | д.Вагино, д.Слудное - р.Бол.Кумена; п.Речной, д.Крестьяне,д.Кочкино,п.Олимпийский – р.Быстрица; д.Крестьяне – р.Песчанка;п.Речной -р.Березовка; д.Кордон – р.Чернушка |
| кол-во озер | пресное подземное озеро п.Олимпийский |
| кол-во родников | п.Речной ул.Герцена-1, д.Слудное ул.Береговая-1 |
| наличие болот, где произрастает (клюква, брусника, черника) | д.Баричи, д.Вагино, д.Швецово |
| наличие торфяников (расположение, доступность добыча, запасы, в буртах, удаленность от дорог с твердым покрытием); залежи песка, глины | торфяник д.Крутец – затоплен водой в связи с прекращением добычи торфа в 2003 году |
| наличие песчаных карьеров | у д.Ваговщина-1, за п.Речной-1, за д.Слудное-1 |

Реки используются для отдыха и непромышленного лова рыбы:   щука, окунь,

7

карась, пескарь, сорога, елец, ёрш. В охотничьих угодьях  поселения водятся лисица,  тетерев, глухарь, медведь, бобр, белка, соболь, лось, заяц, волк, рысь, кабан. В окрестных лесах произрастают такие виды грибов как  белый гриб, подберезовики, подосиновики, груздь, опята, лисички, маслята, сыроежки, строчки, сморчки, волнушки, валуи. На территории поселения произрастают различные виды  лекарственных трав и 9 видов съедобных ягод.

Общая площадь земель в пределах муниципального образования составляет 15331 га.

- Основными направлениями развития территории поселения является:

Экономические:

-  содействие развитию крупному сельскохозяйственному бизнесу, и вовлечение его как потенциального инвестора для выполнения социальных проектов восстановление объектов образования, культуры;

-  содействие развитию   малого бизнеса через помощь в привлечении льготных кредитов на проекты, значимые для развития поселения и организации новых рабочих мест.

Социальные:

1.Сохранение и развитие социальной инфраструктуры, образования, здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта.

2.Развитие личного подворья граждан, как источника доходов населения и развития на этом фоне мини предприятий переработки (глубокая заморозка, сушка, консервация овощей,  ягод, грибов, пакетирование свежих овощей):

3.Содействие в привлечении молодых специалистов в поселение (врачей, учителей, работников культуры, муниципальных служащих);

4.Содействие в обеспечении социальной поддержки слабозащищенным слоям населения.

5.Привлечение средств из областного и федерального бюджетов на укрепление жилищно-коммунальной сферы:

6.Содействие в развитие систем телефонной и сотовой связи, охват сотовой связью удаленных и труднодоступных сел поселения.

7.Освещение населенных пунктов поселения: д.Слудное, д.Швецово.

8.Привлечение средств  из областного и федерального бюджетов на строительство и ремонт внутри-поселковых дорог.

9.Привлечение средств из бюджетов различных уровней для благоустройства населенных пунктов сельского  поселения.

В структуре жилищного фонда преобладает одноэтажная жилая застройка, большую часть которой составляют деревянные дома.

Таблица 2.Наличие жилищного фонда на 01.01.2013 года

| №п/п | Принадлежность жилья | Кол-во (тыс.кв.м) | % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Всего жилья в поселении | 45,1 | 100 |
|  | в том числе |  |  |
| 1.1. | Муниципальное | 2,1 | 4,7 |
| 1.2. | Ведомственное |  |  |
| 1.3. | Частное | 43 | 95,3 |
| 2 | Ветхое и аварийное: |  |  |
|  | в том числе |  |  |
| 2.1. | Муниципальное |  |  |
| 2.2. | Ведомственное |  |  |
| 2.3. | Частное |  |  |
| 3 | Благоустроенное: | 27,4 | 100 |
|  | в том числе |  |  |
| 3.1. | Муниципальное | 0,8 | 2,9 |
| 3.2. | Ведомственное |  |  |
| 3.3. | Частное | 26,6 | 97,1 |

Таблица 3. Оборудование жилищного фонда (тыс.кв.м.)

| Наимено вание показа телей | Всего | В том числе оборудованных: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Водо про- водом | в т.ч. центр | водоотведением (кана лизацией | В т.ч. центр. | Ото пле- нием | в т.ч. центр. | Ван- нами (душа- ми) | Газом (сетевым, снижен ным) | Наполь ными электроплитками |
| Общая площадь жил. помеш., м2 | 25,85 | 24,5 | 24,5 | 18,05 | 16,3 | 16,3 | 16,3 | 14,55 |  |  |

В настоящее время основным источником хозяйственно питьевого водоснабжения являются подземные воды. В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 источники водоснабжения должны иметь зоны санитарной охраны (ЗСО). Водоподготовка и водоочистка как таковые отсутствуют практически везде, потребителям подается исходная (природная) вода, но основные показатели качества воды соответствуют требованиям Сан ПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Основной целью создания и обеспечения режима в указанном ранее ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены. Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов. Первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водоподводящего канала. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарно-защитной полосы,

соответственно их     назначению,      устанавливается     специальный     режим и

определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды, которые определены СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» и СНиП

9

2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Зоны санитарной охраны 1 пояса подземных источников водоснабжения составляют 30м. Границы второго пояса зоны санитарной охраны подземных источников водоснабжения устанавливают расчетом.

Водоснабжение населенных пунктов поселения организовано от:

- централизованных систем, включающих водозаборные узлы и водопроводные сети;

- децентрализованных источников – одиночных скважин мелкого заложения, водоразборных колонок.

Системы централизованного водоснабжения развиты не в достаточной степени и действуют в следующих населенных пунктах: п.Речной, л.Слудное. п.Олимпийский из 7 артезианских скважин и каптажей подачи в сеть потребителям через насосную станцию или водонапорную башню.

Для обеспечения потребителей поселения услугами водоснабжения и водоотведения привлечены: ООО «Речное коммунальное хозяйство» - гарантирующая организация, предоставляет услуги водоснабжения  и водоотведения населению, предприятиям, организациям, учреждениям, юридическим лицам.

Используются 8,9 км сетей водоснабжения и 8 объектов ВКХ. Основная  часть была  проложена  от  1962 г.  до  1975 г.  Основная  масса  водопроводных  сетей  состоит  из стальных  труб диаметром  от 20  до 150 мм.  Потери воды каждый год составляют свыше 25%.

Водопроводная сеть жилого фонда представляет собой замкнутую систему водопроводных труб диаметром 100 мм. Глубина прокладки трубопроводов составляет 2,0 м.

На территории поселения находятся 7 артезианских скважин, резервуары питьевой воды поселкового водопровода с запасом воды от 0,03 до 0,2 тыс. куб. м., в зависимости от времени отключения центрального водопровода. Потребление воды всеми потребителями за 2013 год составляет 134 тыс. куб. м, в том числе населением поселения – 68,0 тыс. куб. м.

Жизненно важным для поселения остается состояние водопроводных  сетей. Не решённым остаётся вопрос качественного водоснабжения населения, проживающего в сельских населённых пунктах. Так, износ водопроводных сетей  колеблется от 65% до 90%. При таком состоянии дел фактические потери будут увеличиваться, из-за  роста аварийности на трубопроводах и неплотностей в колодцах и стыках труб и запорной арматуры. Необходим срочный капитальный ремонт. Распоряжается сетевым хозяйством на праве хозяйственного ведения муниципальное унитарное предприятие «Жилищно -  коммунальное   хозяйство

п.Речной»(далее- МУП ЖКХ п.Речной), которое  не имеет собственных средств для

проведения полной модернизации системы. Капитальный ремонт системы водоснабжения требует больших затрат поэтому в мероприятиях программы реконструкция будет финансироваться из трех источников: целевые программы

10

субъекта Федерации на условиях софинансирования средств из местного бюджета, плата за технологическое присоединение к инженерным сетям водоснабжения и инвестиционная надбавка к тарифу на водоснабжение.

Таблица 4.Информация по объектам, расположенным на территории  поселения

| № п/п | Наименование объекта | Место расположе-ния | Собственник объекта | Год ввода в эксплуа тацию | Эксплуатирующая организация | Производи-тельность насосов | Производитель-ность скважин |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Артсква-жина №1 | п. Речной, ул. Пушкина | МО Речное с/п | 1959 | МУП ЖКХ п.Речной | 10 куб/час | 173 м/куб в сутки |
| 2 | Артсква-жина №2 | п. Речной, ул. Ленина | МО Речное с/п | 1959 | МУП ЖКХ п.Речной | 10 куб/час | 173 м/куб в сутки |
| 3 | Артсква-жина №3 | п. Речной, ул. Пушкина | МО Речное с/п | 1959 | МУП ЖКХ п.Речной | 10 куб/час | 173 м/куб в сутки |
| 4 | Артсква-жина №4 | п. Речной, ул. Ленина | МО Речное с/п | 1978 | МУП ЖКХ п.Речной | 10 куб/час | 173 м/куб в сутки |
| 5 | Артсква-жина №5 | п. Речной, ул. Ленина | МО Речное с/п | 1978 | МУП ЖКХ п.Речной | 10 куб/час | 173 м/куб в сутки |
| 6 | Артсква-жина | д. Слудное | МО Речное с/п | 1982 | МУП ЖКХ п.Речной | 10 куб/час | 117 м/ куб в сутки |
| 7 | Артсква-жина , водонапорная башня | п. Олимпий ский | МО Речное с/п | 1985 | МУП ЖКХ п.Речной | 10 куб/час | 173 м/куб в сутки |

На территории поселения действует несколько  одиночных водозаборов, скважины не оборудованы контрольно-измерительной аппаратурой, кранами для отбора проб воды. Отсутствует герметизация отверстий на оголовках скважин, что может привести к загрязнению вод подземного горизонта. Необходима установка и соблюдение ЗСО. Для водозаборов подземных вод граница первого пояса ЗСО устанавливается не менее 30 м от водозабора и на расстоянии не менее 50 м — при

11

использовании недостаточно защищенных подземных вод.

Центральное водоснабжение в п. Речной, д.Слудное, п.Олимпийский осуществляется в большей части жилых, общественных зданий и зданий коммунального назначения от сети водопровода ø100 мм длиной 8,9 км. Источником водоснабжения являются артезианские скважины (см. таблица № 4). Все скважины оборудованы насосом НЦ.

Схема водоснабжения населенных пунктов прилагается.

Бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения на территории Речного сельского поселения не выявлено.

В остальных населенных пунктах поселения водоснабжение населения происходит из колодцев и бытовых скважин.

Поверхностные водные объекты, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, являются водными объектами общего пользования. По территории поселения протекают водные объекты (см. таблица № 1).

Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы, создаваемые с целью поддержания в водных объектах качества воды, удовлетворяющего всем видам водопользования, имеют определенные регламенты хозяйственной деятельности, в том числе градостроительной.

Схема границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос выполнена с учетом того, что Водный кодекс (№74-ФЗ от 03.06.2006) вводит понятие береговой линии – как полосы земли шириной 20 м вдоль береговой линии водного объекта и предназначенной для общего пользования. Ширина прибрежной защитной полосы зависит от уклона берега и составляет 30-50 м в зависимости от уклона рельефа. Ширина водоохранной зоны устанавливается от соответствующей береговой линии. В соответствии с пунктом 4 статьи 65 Водного кодекса РФ ширина водоохраной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью: до 10 километров - в размере 50 метров; от 10 до 50 километров — в размере 100 метров; от 50 километров и более - в размере 200 м.

Таблица 5. Размеры водоохранных зон, прибрежных защитных полос

и береговой полосы

| Название реки, ручья | Длина реки, ручья, км | Водоохранная зона, м | Прибрежная защитная полоса, м | Береговая полоса, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| р.Бол.Кумена; р.Быстрица; р.Песчанка;р.Березовка; р.Чернушка |  | 50 | 50 | 5 |
| п.Речной |  | 100 | 50 | 20 |

Водоподготовка и водоочистка как таковые отсутствуют практически везде, потребителям подается исходная (природная) вода, но основные показатели

12

качества воды соответствуют требованиям Сан ПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». Имеются собственные канализационные очистные сооружения на территории поселения.

Система водоснабжения централизованная, объединенная для хозяйственно-питьевых и противопожарных нужд. Наружное пожаротушение предусматривается из подземных пожарных гидрантов, установленных на сетях.

Описание существующих технических и технологических проблем в водоснабжении поселения:

1. Длительная эксплуатация водозаборных скважин, коррозия обсадных труб и фильтрующих элементов ухудшают органолептические показатели качества питьевой воды.

2. Отсутствие необходимого комплекса очистных сооружений (установок по обеззараживанию) на водопроводах,  подающих потребителям воду.

3. Отсутствие современных технологий водоочистки.

4. Высокие потери воды в процессе транспортировки ее к местам потребления.

5.Водопроводные сети имеют значительный амортизационный и физический износ.

2.2. Баланс водоснабжения и потребления поселения

Централизованное водоснабжение составляет около 75% от общего объема водопотребления подземных вод в поселении.

Хозяйственно-питьевое водоснабжение населения практически полностью основано на использовании подземных вод. Значительная часть нужд в технической и технологической воде промышленных предприятий обеспечивается также за счет подземных вод. Подземные воды эксплуатируются скважинами, колодцами.

Таблица 6. Объемы выработки и потребления воды

| №/№ | Показатели производственной деятельности | Ед. изм. | Период регулирования |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2012г. | 2013г |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Объем выработки (подъема) воды | т.м3. | 130 | 134 |
| 2 | Объем воды, используемой на собственные нужды (технологические цели) | т.м3. | 63 | 68 |
| 3 | Объем отпуска в водопроводную сеть | т.м3. | 75 | 76 |
| 4 | Объем потерь , в т.ч.: - при авариях; - при опорожнении системы при производстве ремонтных работ; - при скрытых утечках - хищение воды (несанкционированный отбор и без учетный расход воды на полив приусадебных участков. | т.м3. т.м3. т.м3. т.м3. т.м3. | 30 10 4 11 5 | 28 10 4 9 5 |
| 5 | Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть | % | 27 | 28 |
| 6 | Объем реализации воды : в т.ч. -населению; - производству и другим потребителям хозяйства; | т.м3. т.м3. т.м3. | 130 68 62 | 134 68 66 |

Таблица 7. Гидрогеологическая зона поселения характеризуется

следующими данными

| № п/п | Показатели | Един. измер. | Данные | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| А. Основные данные эксплуатируемого водного горизонта: |  |  |  |  |
| 1. | Глубина залегания | м | 50 - 120 | В зависимости от абсолютных отметок устья скважин |
| 2. | Статический уровень | м | 30 - 70 |  |
| 3. | Мощность водовмещающих пород | м | 1-70 | В зависимости от мощности от насоса и трещинноватости известняков |
| 4. | Дебет | м3/ч | 0,5 - 300 |  |
| 5 | Сухой остаток | мг/л | 260 - 244 |  |
| 6. | Карбонатная жесткость | мг/экв. | 1,6 - 160 |  |
| Б. Подземные воды пригодны для питьевых и технических целей. Шахтными колодцами используются поверхностные (грунтовые) воды, скважинами – подземные горизонты. |  |  |  |  |

Для гарантированного водоснабжения предлагается устройство в каждом населенном пункте по одной артезианской скважины, предназначенной для работы в резервном режиме, с ожидаемой водоотдачей 5,5 м3/час и глубиной 40 м по аналогии с действующими скважинами.

При этом необходимо:

1. Произвести анализы воды из скважины на соответствие ее ГОСТу «Вода питьевая». В том случае если вода не соответствует ГОСТу, необходимо предусмотреть очистные сооружения с необходимой степенью очистки и обеззараживанием. Выбор схемы и степени очистки принимается при рабочем проектировании.

После очистки предусматриваются парные резервуары чистой воды (РЧВ) ёмкостью равной: трёхчасовому расходу воды на пожаротушение, максимальному водопотреблению в эти часы, и запасу воды на время ликвидации аварии на трубопроводе, равное 12 часов. Согласно СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Принимаем два резервуара по 100 м3.

14

2. Водоснабжение прочих деревень планируется осуществлять следующим образом: оснащать жилые дома усадебного типа автономными системами водоснабжения. Для водоснабжения коттеджей могут использоваться индивидуальные трубчатые или шахтные колодцы, расположенные в непосредственной близости от жилого дома и оборудованные насосными станциями для коттеджей, в состав которых входят: либо погружной насос с указателями уровней, устанавливаемый непосредственно в колодце, либо самовсасывающий насос, устанавливаемый в жилом доме, приборы учета потока и давления и управления насосом, а также фильтр тонкой очистки на входе и мембранный бак на 50 л устанавливаются в подсобном помещении жилого дома.

В соответствии с качеством исходной воды, которое устанавливается местными санитарно-эпидемиологическими службами надзора, возможно использование воды не только на хозяйственные, но и на питьевые нужды тоже. В противном случае, для питья необходимо использовать бутилированную воду или кипятить получаемую.

2.3. Перспективное потребление коммунальных ресурсов в системе

водоснабжения

Жилищное строительство на период до 2025 года планируется с постепенным небольшим нарастанием ежегодного ввода жилья до достижения благоприятных жилищных условий.

Прогноз объемов выработки (подъема) воды, ее отпуска и реализации потребителям  (таблица ниже) определен на основе среднегодовых данных приборов учета и расчета потребления воды по установленным нормативам.

При этом учитывается изменение прогнозируемых объемов в результате выполнения планируемых мероприятий по увеличению пропускной способности водопроводных   сетей, совершенствованию учета водопотребления, сокращению потерь воды при авариях и ремонтных работах,  увеличение количества потребителей (абонентов).

Таблица 8.Прогнозируемые объемы выработки и потребления воды

| № | Показатели производственной деятельности | Ед. изм. | Период регулирования |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2012 | 2013 | 2019 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Объем выработки (подъема) воды | т.м3 | 130 | 134 | 134 | 134 |
| 2 | Объем воды, используемой на собственные нужды (технологические цели) | т.м3 | 63 | 68 | 68 | 68 |
| 3 | Объем отпуска в водопроводную сеть | т.м3 | 75 | 76 | 76 | 76 |
| 4 | Объем потерь, в т.ч.: - при авариях; - при опорожнении системы при производстве ремонтных работ; - при скрытых утечках - хищение воды (несанкционированный отбор и без учетный расход воды на полив приусадебных участков. | т.м3 т.м3 т.м3 т.м3 т.м3 | 30 10 4 11 5 | 28 10 4 9 5 | 28 10 4 9 5 | 28 10 4 9 5 |
| 5 | Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть | % | 27 | 28 | 28 | 28 |
| 6 | Объем реализации воды : в т.ч. -населению; - производству и другим потребителям хозяйства; | т.м3 т.м3 т.м3 | 130 68 62 | 134 68 66 | 134 68 66 | 134 68 66 |

В результате реализации программы роста развития сетей централизованного водоснабжения поселения не планируется.

Таблица 9.Таблица суммарного водопотребления по поселению

на период с 2014 по 2024 годы

| Расчетные сроки | Наименование расхода | Средне суточн. норма на ед. изм. | Водопотребление |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Сред. сут.м³/ сут | Годовое т.м³/ год | Макс. сут.м³/ сут. |
| 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I этап до 2019 г. | Население | 160/160 | 0,06 | 23,88 | 0,06 |
|  | Коммунальные бытовые предприятия, промышленность, прочие расходы | 160/25 | 0,001 | 0,45 | 0,001 |
|  | Итого: | - | 0,061 | 24,33 | 0,061 |
| II этап до 2025 г. | Население | 160/160 | 0,06 | 23,88 | 0,06 |
|  | Коммунальные бытовые предприятия, промышленность, прочие расходы | 160/25 | 0,001 | 0,45 | 0,001 |
|  | Итого: | 160/160 | 0,06 | 23,88 | 0,06 |

В соответствии с СП 30.13330.2010 «Внутренний водопровод и канализация зданий» приняты следующие нормы:

16

160 л/сут. - среднесуточная норма водопотребления на человека принята по СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» и признана международным сообществом достаточной для удовлетворения физиологических потребностей человека (журнал «Сантехника» №2  за 2009г., издательство «АВОК-ПРЕСС» стр.15);

50 л/сут. - норма водопотребления на полив принята по СП 31.13330.2012

«Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Суточный коэффициент неравномерности принят 1,3 в соответствии с СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

2.4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов  систем водоснабжения и линейных объектов централизованных систем водоснабжения

С целью обеспечения водоснабжением нового жилищного строительства и развития  поселения на 2015-2025 годы необходимо выполнить следующие мероприятия по повышению эффективности деятельности организации коммунального комплекса  в сфере водоснабжения.

Таблица 10. Мероприятия по повышению эффективности деятельности организации коммунального комплекса  в сфере водоснабжения

| № п/п | Наименование мероприятия | Источник финанси-рования | Наличие ПСД | Планируемый срок реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Очистка дна водозабора | Областнойместный бюджеты. Средства ОКК, средства населения, иные источники | нет | 2015-2025 |
| 2 | Установка и диспетчеризация приборов учета |  | нет | 2015-2025 |
| 3 | Замена приборов учета расхода электроэнергии |  | нет | 2015-2025 |
| 4 | Замена чугунных задвижек |  | нет | 2015-2025 |
| 5 | Замена насосного агрегата |  | нет | 2015-2025 |
| 6 | Приобретение дизельной электростанции |  | нет | 2015-2025 |
| 7 | Реконструкция фильтров на насосной станции |  | нет | 2015-2025 |
| 8 | Капитальный ремонт разводящих сетей водопровода |  | нет | 2015-2025 |

17

Исходя из изложенного в плане водоснабжения, необходимо:

- Сети водопровода рекомендуется принять из стальных, чугунных труб из шаровидного графита, либо из пластмассовых труб.

- Установка водомеров на вводах водопровода во всех зданиях для осуществления первичного учета расходования воды, отдельными водопотребителями и ее экономии.

- Произвести реконструкцию существующих водоводов, в точках подключения новых районов, с использованием современных технологий прокладки и восстановления инженерных сетей.

- Оборудовать все объекты водоснабжения системами автоматического управления и регулирования.

- Произвести реконструкцию существующих водонасосных станций и существующих водозаборов, с учетом увеличения их производительности.

Для защиты подземных вод необходимо осуществлять следующие мероприятия:

  - Постоянное наблюдение за санитарно-техническим состоянием водозаборных сооружений.

  - Постоянный контроль зa качеством отбираемой воды.

  - Своевременный тампонаж бездействующих скважин.

Для улучшения органолептических свойств питьевой воды на всех водозаборных узлах следует предусмотреть водоподготовку в составе установок обезжелезивания и обеззараживания воды. Для снижения потерь воды, связанных с нерациональным ее использованием, у потребителей повсеместно устанавливаются счетчики учета расхода воды.

Таблица 11. Показатели критериев доступности для населения платы

за коммунальные услуги

| № п/п | Наименование показателей | Единица измере-ния | Крите-рии доступ-ности платы граж-дан за комму-нальные услуги на 2013 год | Крите-рии доступ-ности платы граж-дан за комму-наль-ные услуги на 2014 год | Критерии доступности платы граждан за коммунальные услуги на 2018 год | Критерии доступности платы граждан за комму-нальные услуги на 2025 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи | в % к общему количе-ству семей, | до 15,0 | до 15,0 | до 15,0 | до 15,0 |
| 2 | Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума | в % к общей численности населе-ния | до 16,2 | до 16,2 | до 16,2 | до 16,2 |
| 3 | Уровень собираемости платежей граждан за коммунальные услуги | % | выше 88,0 | выше 89,0 | выше 90,0 | выше 93,0 |
| 4 | Доля получателей субсидии на оплату коммунальных услуг в общей численности населения | % | до 20,1 | до 20,1 | до 20,0 | До 19,7 |

Для реализации данных мероприятий необходима инвестиционная программа.

Выполнение мероприятий  позволит:

- обеспечить гарантированное водоснабжение населения, резервирование водоводов и оборудования в связи с износом  водовода и разводящих сетей до 85%;

- обеспечить развитие жилищного строительства, а также увеличение подачи воды населению;

- добиться экономии электроэнергии на 15%;

- достичь показатели критериев доступности для населения платы за коммунальные услуги.

19

3. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

3.1. Описание системы и структуры водоотведения поселения и деление территории поселения на эксплуатационные зоны

Централизованный сбор и отвод сточных вод на малые очистные сооружения открытого типа имеется в населенных пунктах Речной и Олимпийский. Другие населенные пункты поселения не имеют централизованного отвода бытовых и производственных сточных вод. Жилые дома имеют выгребные ямы с утилизацией фекальных стоков в компостные ямы. Жители пользуются выгребами или надворными уборными, которые имеют недостаточную степень гидроизоляции, что приводит к загрязнению территории. Хозяйственно бытовые стоки от существующей застройки поступают в выгребные ямы и надворные уборные, откуда вывозятся техническим транспортом и сливаются в места, отведённые для этой цели санитарным надзором. Строительство централизованной канализации в ближайшей перспективе не планируется.

В систему водоотведения поступают стоки от населения, промышленных зданий и от объектов социального назначения. Канализационными сетями охвачена территория одно- и до трехэтажной жилой застройки. Сеть водоотведения является самотечно-напорной и предназначена для транспортирования хозяйственно-бытовых и производственных сточных вод от жилой застройки на очистные сооружения.

Сети проложены из стальных труб диаметром 250 мм и имеют неудовлетворительное состояние из-за длительного срока службы без капитального ремонта. Для поддержания сетей в исправном состоянии необходим  капитальный ремонт данного объекта. Так как средств на капитальный ремонт у собственника сетей: администрации Речного сельского поселения и у эксплуатирующей организации не имеется, проводится текущий ремонт для поддержания работоспособного состояния.

Общая протяженность канализационных сетей Речного сельского поселения

составляет порядка 6,5 км. Канализационными сетями охвачено менее 40 % территории жилой застройки поселения.

Бесхозяйных объектов централизованных систем водоотведения на территории поселения  не выявлено.

Водоотведение от потребителей существующей застройки поселения  за 2013 год составило  170 тыс.м3/год. Данные сети обслуживаются МУП ЖКХ п.Речной.

Перспективный баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения в зоне действия систем водоотведения  равен существующему.

20

Таблица 12. Данные о  существующей системе водоотведения на территории Речного сельского поселения

| Сооружения, характеристика | Современное положение |
| --- | --- |
| Очистные сооружения: - Тип, мощность (м3/сут.), состав способ очистки, соответствие нормам качества очистки (можно отдельным текстом) | Перекачивающее-резервуарный тип, 150 куб.м./сут, бохимическая очистка |
| КНС на территории н. п: - Местоположение (указать на общей схеме сетей канализации) - Мощность, м3/час. | Промзона 20 куб.м./час |
| Основные сети: - Диаметры - Материал труб - Общая протяженность, км - Износ,% | 250 мм Сталь 6,5 90 |

На территории поселения ливневая канализация отсутствует. Отвод дождевых и талых вод не регулируется и осуществляется в пониженные места существующего рельефа.

Расчетные расходы сточных вод, как и расходы воды, определены исходя из степени благоустройства жилой застройки и сохраняемого жилого фонда. При этом, в соответствии со СНиП 2.04.03-85, удельные нормы водоотведения принимаются равными нормам водопотребления, без учета полива.

Расход стоков от промышленных предприятий, поступающий в систему канализации, принят с ростом на 10% от существующего стока.

Таблица 13. Суммарные расходы хозяйственно-бытовых стоков

по Речному сельскому поселению

| Наименование потребителей | 2013 год |  |
| --- | --- | --- |
|  | Среднесут. расход воды, т.м3/сут. | Maкс. сут. расход воды, т. м3/сут. |
| Население | 0,16 | 0,5 |
| Коммунально-бытовые предприятия, прочие расходы | 0,1 | 0,2 |
| Итого | 0,26 | 0,7 |

Анализ существующих проблем

1. В настоящее время поселение имеет довольно низкую степень благоустройства. Централизованной системой канализации охвачено менее 40 %

21

территории жилой застройки.

2. Для обработки осадка планируется механическое обезвоживание с последующей утилизацией.

3. Длительный срок эксплуатации, агрессивная среда, увеличение объемов перекачивания сточных вод привели к физическому износу сетей, оборудования и сооружений системы водоотведения.

3.2. Перспективные расчетные расходы сточных вод

Строительство центральной канализации на перспективный период не предусматривается.

Нормы водоотведения от населения согласно СП 32.13330.2012 «СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения» принимаются равными нормам водопотребления, без учета расходов воды на восстановление пожарного запаса и полив территории, с учетом коэффициента суточной неравномерности.

Объемы водоотведения от сохраняемых объектов производственного, общественно-делового и  жилого фонда рассчитаны ориентировочно на основе объемов водопотребления и составит 64 тыс. куб.м./год

Таблица 14. Суммарные расходы хозяйственно-бытовых стоков по Речному сельскому поселению на расчетный период

| Наименование потребителей | 2013 год |  | 2019 год |  | 2025 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Средне-сут. расход воды, т.м3/сут. | Maксим. сут. расход воды, т. м3/сут. | Средне-сут. расход воды, т.м3/сут. | Maксим. сут.рас-ход воды, т. м3/сут. | Среднесут. расход воды, т.м3/сут. | Maксим. сут.рас-ход воды, т. м3/сут. |
| Население | 0,16 | 0,5 | 0,16 | 0,5 | 0,16 | 0,5 |
| Коммунально-бытовые предприятия, прочие расходы | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,2 |
| Итого | 0,26 | 0,7 | 0,26 | 0,7 | 0,26 | 0,7 |

3.3. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов  систем водоотведения

Перспективная схема водоотведения учитывает развитие поселения, его первоочередную и перспективную застройки, исходя из увеличения степени  благоустройства жилых зданий.

22

Таблица 15. Предложения по обеспечению территории поселения объектами инженерной инфраструктуры

| № п/п | Наименование мероприятия |  | Сроки реализа-ции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Водоотведение |  |  |  |
| 1.1. |  | Замена существующих самотечных коллекторов в точках подключения новых районов (с использованием новых технологий прокладки инженерных сетей) | 2015-2025 |
| 1.2. |  | Самотечные сети канализации прокладывать асбестоцементных или пластмассовых труб, напорные сети – из чугунных напорных труб из шаровидного графита, либо из пластмассовых труб | 2015-2025 |
| 1.3. |  | Снижение водоотведения за счет введения систем оборотного водоснабжения, создания бессточных производств и водосберегающих технологий | 2015-2025 |

Перспективная система водоотведения предусматривает незначительное дальнейшее строительство единой централизованной системы, в которую будут поступать хозяйственно-бытовые и промышленные стоки, прошедшие предварительную очистку на локальных очистных сооружениях до ПДК, допустимых к сбросу в сеть.

Исходя из изложенного в плане водоснабжения, необходимо предусмотреть:

Проведение мероприятий по снижению водоотведения за счет введения систем оборотного водоснабжения, создания бессточных производств и водосберегающих технологий.

Самотечные сети канализации прокладывать из асбестоцементных или пластмассовых труб, напорные сети – из чугунных напорных труб из шаровидного графита, либо из пластмассовых труб.

Реконструкция и модернизация существующих очистных сооружений полной биологической очистки, строительство канализационных очистных сооружений полной биологической очистки с доочисткой сточных вод и механическим обезвоживанием осадка во всех бассейнах канализования, развитие и замена изношенных канализационных сетей.

______________